## SB Kalos - zamjena spremnikaPTV
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Jedinična cijena - EUR | Ukupno - EUR
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS
ZAMJENA SPREMNIKA PTV-a U KOTLOVNICI
TROŠKOVNIK RADOVA
1. | DEMONTAŽNI RADOVI
1.1. | Zatvaranje armature i elemenata za podešavanje na spremniku br.2 i pražnjenje istog. | zahvat | 1
1.2. | Privremena demontaža dijela opreme i elemenata automatske regulacije na strani pare i potrošne tople vode i odlaganje na za to određeno mjesto u kotlovnici. | zahvat | 1
1.3. | Demontaža postojeće paropropusne izolacije sa cjevovoda i odvoz na deponij (Armaflex 19mm) | zahvat | 1
1.4. | Demontaža postojećeg neispravnog spremnika PTV-a zapremine 3m³, rezanje na manje komade i iznošenje iz kotlovnice te odvoz na deponij. | zahvat | 1
1.5. | Privremena demontaža zaštitne ograde oko kondezne posude i izrada otvora na ulaznim vratima u kotlovnicu radi unosa nove opreme | zahvat | 1
| UKUPNO 1: DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | DOBAVA I UGRADNJA NOVE OPREME
2.1. | Dobava novog spremnika PTV-a zapremine 3m³, Stojeći bojler za zagrijavanje sanitarne vode tip SB-30-5NIRO, zapremine 3000 l, PN6, s parnom (0,5 bar) nehrđajučom čeličnom cijevnom grijalicom izmjenjivačke površine 5 m2. Antikorozivna zaštićen iznutra epoksi premazom (Hempadur 85671, 200-250 microns) za sanitarnu toplu vodu i izvana premazom temeljne boje. Materijal izrade spremnika ugljični čelik kvalitete S235JR i P235GH. Dodatna oprema: zaštitna Mg anoda. | kom | 1
2.2. | Dobava crne bešavne cijevi, uključivo sav potrebni spojni i brtveni materijal i fiting.
| No 50 (2") | m | 3
| No 40 (6/4") | m | 4
| No 15 (1/2") | m | 6
2.3. | Dobava pocinčane cijevi, uključivo sav potrebni spojni i brtveni materijal i fiting.
| No 65 (2 1/2") | m | 6
| No 50 (2") | m | 4
| No 40 (6/4") | m | 3
2.4. | Dobava navojnih kuglastih slavina za vodu:
| DN 65 PN 16 (2 1/2") | kom | 4
| DN 50 PN 16 (2") | kom | 2
| DN 40 PN 16 (6/4") | kom | 3
| DN 32 PN 16 (5/4") | kom | 2
| DN 20 PN 16 (3/4") | kom | 2
| DN 15 PN 16 (1/2") | kom | 6
2.5. | Dobava slavina za punjenje i pražnjenje dimenzije 1/2" | kom | 4
2.6. | Dobava manometra Ø80, priključna mjera 1/2", mjernog raspona od 0-10 bara | kom | 1
2.7. | Dobava termometra u mjedenom tuljcu dimenzije 1/2", Ø80, mjerni raspon od 0-120ºC | kom | 3
2.8. | Dobava nepovratnih navojnih ventila:
| DN65 (2 1/2") | kom | 1
| DN40 (6/4") | kom | 1
2.9. | Montaža gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti, uključivo tlačnu probu spremnika i ponovnu ugradnju privremeno demontirane opreme i funkcionalnu probu. | zahvat | 1
2.10. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije spremnika PTV-a. Izolacija se izvodi iz Armafleks ploče debljina 19mm. U stavku uključen sav potrošni i spojni materijal. | m² | 36
2.11. | Ponovna montaža elemenata ograde i zatvaranje otvora u vratima kotlovnice te čišćenje objekta. | zahvat | 1
2.12. | Prijevoz alata, opreme i materijala na gradilište te povrat ostatka materijala i alata sa gradilišta na skladište izvođača. | kompl | 1
2.13. | Najam auto dizalice za istovar i pomoć pri montaži opreme. | kompl | 1
2.14. | Izrada i prikupljanje tehničke dokumentacije i primopredajnog zapisnika. | kompl | 1
| UKUPNO 2: DOBAVA I UGRADNJA NOVE OPREME |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | DOBAVA I UGRADNJA NOVE OPREME |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
| Datum: |  | Odgovorna osoba:
M.P.